| «Согласовано» Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном ______________________Е.П. Исупова «____»________________20___г. | «Утверждаю» Директор МУПП ЖКХ Похвистневского района ___________________Н.М.Станин «____»_____________20___г. |
| --- | --- |

П Р О Г Р А М М А

производственного контроля

качества питьевой воды

2021-2026г.г.

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящая программа оформлена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1.2.Программа предназначена для служб МУПП ЖКХ Похвистневского района, осуществляющих эксплуатацию системы водоснабжения и обеспечивающих качественной водой население. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов ПК путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1.3.Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Васин Олег Владимирович – главный инженер, телефон 8(846 56) 61-1-73.

Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля прилагается (Приложение 1).

1.4.Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения» (ред.от 30.12.2008г.);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений  в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.5.Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

Табл.№1

| №№ пп | Наименование должностей | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начальник водопроводно-канализационного хозяйства | 1 |
| 2. | Начальник участка | 2 |
| 3. | Машинист насосной станции | 2 |
| 4. | Слесарь АВР | 6 |
| 5. | Электрогазосварщик | 2 |

1.6.Работники проходят медицинские осмотры, обследования с периодичностью 1 раз в год (Приказ МЗ РФ № 29н от 28.01.2021г.).

II.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОПРОВОДОВ

МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА

2.1.Система водоснабжения с. Подбельск:

- количество водозаборов - 3;

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- с. Подбельск обеспечивается водой из водозаборов, расположенных у села Мочалеевка – 5 артезианских скважин (2 скважины в работе , 3 скважины в резерве) и на базе МУПП ЖКХ Похвистневского района – 2 артезианские скважины (в резерве). 2 артезианские скважины в пойме

р. Большой Кинель законсервированы. На северной стороне Подбельска имеется подземный резервуар чистой воды, в которой поступает вода из скважин водозабора у с. Мочалеевка. Вода в распределительную сеть подается насосной станцией II-го подъема;

- тип водопровода – закольцованный;

- количество водоразборных колонок	 -  45шт.

- общая протяженность водопроводной сети 	- 34,3км;

- количество абонентов - 2563чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 8 чел.

2.2.Система водоснабжения с. Красные Ключи:

- количество водозаборов - 1;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- водозабор состоит из 3-х артезианских скважин: 1 скважина в работе, 2 скважины в резерве;

- вода из скважин поступает в распределительную сеть, излишки поступают  в подземную емкость накопитель объемом 300м3;

- тип водопровода – закольцованный;

- количество водоразборных колонок	 - 16шт.;

- протяженность водопроводной сети - 9,33км;

- количество абонентов – 543 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 1чел.

2.3.Система водоснабжения с. Алькино:

- количество водозаборов – 2, один водозабор в работе, один в резерве;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- на водозаборе в районе ул. Строителей имеется одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского объемом 80 м3; на водозаборе в районе ул. Учительская имеется  2 артезианские скважины. Обе находятся в резерве;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки поступают в водонапорную башню Рожновского объемом 80 м3;

- тип водопровода – закольцованный;

- количество водоразборных колонок	 - 15шт.;

- протяженность водопроводной сети - 17км;

- количество абонентов – 579 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,5 чел.

2.4.Система водоснабжения с. Большая Ёга:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки поступают в подземную емкость объемом 150м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 10шт.;

- протяженность водопроводной сети - 7,2км;

- количество абонентов - 288чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0чел.

2.5.Система водоснабжения с. Большой Толкай:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки поступают в подземную емкость объемом 300м3;

- тип водопровода – закольцованный;

- количество водоразборных колонок	 - 42шт.;

- протяженность водопроводной сети 	- 28км;

- количество абонентов – 1048 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,5чел.

2.6.Система водоснабжения с. Исаково:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки поступают в ВНБ объемом 10м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 8 шт.;

- протяженность водопроводной сети 	- 8,7км;

- количество абонентов - 296чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,3чел.

2.7.Система водоснабжения с. Кротково:

- количество водозаборов – 2;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 16м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 12 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 14км;

- количество абонентов – 594 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 1чел.

2.8.Система водоснабжения с. Малый Толкай:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в водонапорную башню Рожновского объемом 10 м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 16 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 9,33км;

- количество абонентов - 558чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 1чел.

2.9.Система водоснабжения с. Малое Ибряйкино:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 2 шт. (1 скв. в работе 1 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки поступают в ВНБ объемом 16м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 1шт.;

- протяженность водопроводной сети - 6,45км;

- количество абонентов – 406 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,35чел.

2.10.Система водоснабжения с. Мочалеевка:

- количество водозаборов – 2;

- количество артезианских скважин  - 5 шт. (2 скв. в работе 3 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в две ВНБ объемом 80м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 22шт.;

- протяженность водопроводной сети - 10,5км;

- количество абонентов – 1041 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,7чел.

2.11.Система водоснабжения п. Новомочалеевка:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 16м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 5 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 2км;

- количество абонентов – 73 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,25чел.

2.12.Система водоснабжения с. Нижнее Аверкино:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, давление воды поддерживается с помощью частотного преобразователя;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 11 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 2,2км;

- количество абонентов – 176 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,25чел.

2.13.Система водоснабжения с. Новый Аманак:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт. - система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 16м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 1шт.;

- протяженность водопроводной сети - 1км;

- количество абонентов – 55 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,2чел.

2.14.Система водоснабжения с. Новое Мансуркино:

- количество водозаборов – 1;

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из родника подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 10м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 -  3 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 0,8км;

- количество абонентов – 66 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,3чел.

2.15.Система водоснабжения п. Новорысайкино:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки поступают в ВНБ объемом 10м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 4шт.;

- протяженность водопроводной сети - 1,5км;

- количество абонентов – 42 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,1чел.

2.16.Система водоснабжения п. Новая Точка:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки поступают в ВНБ объемом 10м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 3шт.;

- протяженность водопроводной сети - 2,3км;

- количество абонентов – 49 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,15чел.

2.17.Система водоснабжения с. Первомайск:

- количество водозаборов – 2;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в две ВНБ объемом 80м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 12шт.;

- протяженность водопроводной сети - 10,7км;

- количество абонентов – 438 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,6чел.

2.18.Система водоснабжения с. Рысайкино:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 80м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 14шт.;

- протяженность водопроводной сети 	- 13,7км;

- количество абонентов - 561чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,3чел.

2.19.Система водоснабжения с. Сосновка:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 2 шт. (1 скв. в работе 1 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 80 м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 10шт.;

- протяженность водопроводной сети 	- 14,4км;

- количество абонентов – 155 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,4чел.

2.20.Система водоснабжения с. Среднее Аверкино:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, давление воды поддерживается с помощью частотного преобразователя;;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 10шт.;

- протяженность водопроводной сети - 2,5км;

- количество абонентов – 207 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,3чел.

2.21.Система водоснабжения с. Старопохвистнево:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в две ВНБ объемом 160м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 15шт.;

- протяженность водопроводной сети - 9,22км;

- количество абонентов – 1048 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,7чел.

2.22.Система водоснабжения с. Староганькино:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 2 шт. (1 скв. в работе 1 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 80м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 10шт.;

- протяженность водопроводной сети - 6км;

- количество абонентов – 434 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,5чел.

2.23.Система водоснабжения с. Стюхино:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, давление воды поддерживается с помощью частотного преобразователя;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 1шт.;

- протяженность водопроводной сети - 2км;

- количество абонентов – 56 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,25чел.

2.24.Система водоснабжения с. Старый Аманак:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 4 шт. (1 скв. в работе 3 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, давление воды поддерживается с помощью частотного преобразователя;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 37шт.;

- протяженность водопроводной сети - 13,2км;

- количество абонентов – 1312 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,5чел.

2.25.Система водоснабжения с. Султангулово:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 10м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 7 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 4,4км;

- количество абонентов – 152 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,3чел.

2.26.Система водоснабжения с. Сукаевка:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 2 шт. (1 скв. в работе 1 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 80м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 2 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 2,98км;

- количество абонентов – 73 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,15чел.

2.27.Система водоснабжения п. Чекалинка:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 1 шт.;

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в ВНБ объемом 10м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 8 шт.;

- протяженность водопроводной сети - 1,5км;

- количество абонентов – 86 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,25чел.

2.28.Система водоснабжения с. Нижнеягодное:

- количество водозаборов – 1;

- количество артезианских скважин  - 3 шт. (1 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в две ВНБ объемом 50м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 5шт.;

- протяженность водопроводной сети 	- 7,353км;

- количество абонентов – 132 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию – 0,25чел.

2.29.Система водоснабжения с. Савруха:

- количество водозаборов – 2;

- количество артезианских скважин  - 4 шт. (2 скв. в работе 2 скв. в резерве);

- система водоподготовки - нет;

- реагенты для подготовки воды не используются;

- вода из скважин подается в распределительную сеть, излишки в подземный резервуар чистой воды объемом 300м3;

- тип водопровода – тупиковый;

- количество водоразборных колонок	 - 35 шт.;

- протяженность водопроводной сети – 16,11 км;

- количество абонентов – 2227 чел.

- количество сотрудников по штатному расписанию –1 чел.

III. Перечень показателей для программы производственного контроля питьевой воды централизованного водоснабжения (подземный источник) СаНПиН 2.1.3684-21

3.1.В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 питьевая вода систем водоснабжения населенных мест должна быть безопасна в эпидемическом и

радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства.

3.2.Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам и микробиологическим показателям,

представленным в таблице

| Место отбора | Показатели | норматив | Кол-во проб | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ |
|  | ОКБКОЕ/100см3 | Не более 1000 | 4 раза по сезонам |  |
|  | ТКБКОЕ/100см3 до 01.01.22г. | Не более 100 |  |  |
|  | E. coli КОЕ/100см3 c 01.01.22г. | Не более 100 |  |  |
|  | энтерококкиКОЕ/100 см3 с 01.01.22г | Не более 100 |  |  |
|  | Колифаги БОЕ /100см3 | Не более 10 |  |  |
|  | Дополнительные показатели | возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы" определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям. |
|  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | отсутствие |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | отсутствие |  |  |
|  | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | отсутствие |  |  |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |
|  | Запах | Не более 2 баллов | 4 раза по сезонам |  |
|  | Цветность | Не более 2 баллов |  |  |
|  | Мутность |  |  |  |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |
|  | рН ед. | 6,0-9,0 |  |  |
|  | НЕОРГАНИКА |
|  | нитраты |  | 1 раз в год |  |
|  | нитриты |  |  |  |
|  | аммиак |  |  |  |
|  | Са |  |  |  |
|  | Мn |  |  |  |
|  | Железо |  |  |  |
|  | хлориды |  |  |  |
|  | сульфаты |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |
|  | Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг | 0,2 | 1 раз в год |  |
|  | Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг | 1,0 |  |  |
|  | радон | 60 |  |  |
| Перед поступлением в сеть | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ |
|  | ОМЧ КОЕ/100см3 | КОЕ не более 50 | 50 проб в год |  |
|  | ОКБКОЕ/100см3 | Отсутствие |  |  |
|  | ТКБКОЕ/100см3 до 01.01.22г. | Отсутствие |  |  |
|  | E. coli КОЕ/100см3 c 01.01.22г. | Отсутствие |  |  |
|  | энтерококкиКОЕ/100 см3 с 01.01.22г | Отсутствие |  |  |
|  | Колифаги БОЕ /100см3 | Отсутствие |  |  |
|  | Дополнительные показатели |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Отсутствие |  | Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям. При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды. При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonasaeruginosa. Показатель Legionellapneumophila определяется в горячей воде. |
|  | Pseudomonasaeruginosa | Отсутствие |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Отсутствие |  |  |
|  | Legionellapneumophila | Не более 100 КОЕ в 1л |  |  |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |
|  | Запах | Не более 2 балла | 50 проб в год |  |
|  | привкус | Не более 2 балла |  |  |
|  | цветность | Не более 20 º |  |  |
|  | мутность | Не более 2,6 по формазину 1,5 по коалину |  |  |
|  | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ |
|  | Нитраты | Не более 45,0 | 1 проба в год |  |
|  | Хлориды | Не более 350 |  |  |
|  | Сульфаты | Не более 500 |  |  |
|  | Марганец | Не более 0,1 |  |  |
|  | Фтор | Не более 1,5 |  |  |
|  | Железо | Не более 0,3 |  |  |
|  | медь | Не более 1,0 |  |  |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |
|  | Сухой остаток | Не более 1000мг/л | 4 пробы в год |  |
|  | Жесткость общая | Не более 7,0 мг-экв/л |  |  |
|  | нефтепродукты | Не более 0,1 мг/л |  |  |
|  | Перманганатная окисляемость | 5,0 мг/л |  |  |
|  | ПАВ | Не более 0,5 мг/л |  |  |
|  | рН | В пределах 6,0-9,0 |  |  |
| Распределительная сеть | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ |
|  | ОМЧ КОЕ/100см3 | КОЕ не более 50 | 2 пробы в месяц |  |
|  | ОКБКОЕ/100см3 | Отсутствие |  |  |
|  | ТКБКОЕ/100см3 до 01.01.22г. | Отсутствие |  |  |
|  | E. coli КОЕ/100см3 c 01.01.22г. | Отсутствие |  |  |
|  | энтерококкиКОЕ/100 см3 с 01.01.22г | Отсутствие |  |  |
|  | Колифаги БОЕ /100см3 | Отсутствие |  |  |
|  | Дополнительные показатели | показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям. При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды. При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonasaeruginosa. Показатель Legionellapneumophila определяется в горячей воде. |
|  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Отсутствие |  |  |
|  | Pseudomonasaeruginosa | Отсутствие |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Отсутствие |  |  |
|  | Legionellapneumophila | Не более 100 КОЕ в 1л |  |  |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |
|  | запах | Не более 2 баллов | 2 пробы в месяц |  |
|  | привкус | Не более 2 баллов |  |  |
|  | цветность | Не более 20º |  |  |
|  | мутность | 2,6 ЕМФ по формазину 1,5 ЕМФ по каолину |  |  |

Примечание:

1.При определении производится трехкратное исследование по 100мл отобранной воды.

2.Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

3.Определение производится только в системах водоснабжения поверхностных и подземных источников перед подачей воды в распределительную сеть.

3.2.1.При обнаружении в пробе питьевой воды ТКБ и общих колиформных бактерий проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

3.2.2.При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100мл совместно с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном» проводится новый отбор проб, которые исследуются на наличие патогенных бактерий кишечной группы или энтевирусов.

3.3.Безопасность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, предусмотренных СанПиНом 2.1.3684-21 (см таблицу).

3.4.Благоприятные органолептические свойства определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблицах (см таблицу).

3.4.1.Кроме указанных (см таблицу)показателей питьевая вода контролируется на наличие водных организмов и поверхностной пленки, присутствие которых в количествах различимых невооруженным глазом не допускается.

3.5.Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, предусмотренным в таблице №5.

3.5.1.При превышении нормативов общей альфа- и бета- активности, осуществляется повторный отбор проб, которые анализируются на содержание отдельных радионуклидов. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с ГН 2.6.054-96.

IV.ПЛАН ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

4.1.В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 организация, осуществляющая эксплуатацию системы водоснабжения, обязана контролировать качество воды «в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети».

4.2.В «местах водозабора» рабочей программой предусматривается отбор проб воды в каждой из эксплуатационных скважин водозабора.

4.3.Отбор проб воды «в точках водоразбора наружной и внутренней сети» предусматривается осуществлять из уличных водоразборных колонок на наиболее неблагополучных, возвышенных и тупиковых ее участках. Всего предусматривается контролировать 28 точек водозаборов. Номера водоразборных колонок с их адресами указываются в актах отбора проб воды.

V.КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ

И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ОТБОРА

5.1.Количество и периодичность отбора проб воды в местах водозабора и распределительной сети представлены в таблице

5.2.На период паводков и чрезвычайных ситуаций (при обнаружении загрязнения отдельных скважин или участков водоносного горизонта) устанавливается усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с Территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.ПОДБЕЛЬСК

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины основные | микробиологические |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | обобщенные |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | органолептические |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Скважины резервные, в начале эксплуатации | микробиологические |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.КРАСНЫЕ КЛЮЧИ

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная | микробиологические |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.АЛЬКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.БОЛЬШАЯ ЕГА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.БОЛЬШОЙ ТОЛКАЙ

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.ИСАКОВО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.КРОТКОВО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.МАЛОЕ ИБРЯЙКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.МОЧАЛЕЕВКА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | обобщенные |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | органолептические |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

П.НОВОМОЧАЛЕЕВКА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.НИЖНЕАВЕРКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.НОВЫЙ АМАНАК

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.НОВОЕ МАНСУРКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

П.НОВОРЫСАЙКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

П.НОВАЯ ТОЧКА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.НИЖНЕЯГОДНОЕ

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.ПЕРВОМАЙСК

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.РЫСАЙКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СОСНОВКА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная при вводе в эксплуатацию | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СРЕДНЕЕ АВЕРКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СТАРОПОХВИСТНЕВО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СТАРОГАНЬКИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СТЮХИНО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СТАРЫЙ АМАНАК

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СУЛТАНГУЛОВО

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

С.СУКАЕВКА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Скважина резервная | микробиологические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

П.ЧЕКАЛИНКА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

с. САВРУХА

Табл.№7

| Место отбора проб | Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина основная | микробиологические |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | обобщенные |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | органолептические |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Скважина резервная | микробиологические |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | обобщенные |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | неорганические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | органолептические |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | радиологические |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | неорганические |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

VI.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6.1.Немедленно информировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном о каждом результате исследования проб воды.

Ответственный за осуществление производственного контроля

Главный инженер МУПП ЖКХ Похвистневского района_______________________ О.В.Васин